|  | Акт № |  | от |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведения пусконаладочных работ. |  |
| Название объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся: |  |  |  |  |  |  |
| От |  | (далее Исполнитель): |  |  |  |
| ФИО |  |  | Номер для связи |  |
| ФИО |  |  | Номер для связи |  |
| От |  | (далее Заказчик): |  |  |  |
| ФИО |  |  | Номер для связи |  |

Составили настоящий акт о том, что:

- Пусконаладочные работы произведены в период с ____________ г. по ______________ г.

Таблица 1. Перечень оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Серийный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |

- Проверка помещения

Таблица 2. Соответствие объекта требуемым условиям для проведения ПНР.

| № | Наименование проверок и испытаний | Измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Рекомендуемый |
| 1 | Помещение готово для ПНР ИБП |  |
| 2 | Название помещения ИБП |  |
| 3 | Название помещения АКБ (название/рядом с ИБП) |  |
| 4 | Общий вид и чистота комнаты ИБП |  |
| 5 | Общий вид и чистота комнаты АКБ |  |
| 6 | Идентификация типа вентиляции помещения |  | кондиционер |
| 7 | Измерения температуры помещения ИБП |  | 0-40 |
| 8 | Измерения температуры помещения АКБ |  | 15-25 |
| 9 | Номиналы входного защитного автомата |  |  |
| 10 | Номиналы выходного защитного автомата |  |  |

- ПНР установки

Таблица 3. Общий перечень работ по ПНР установки.

| № | Наименование работ | Факт выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка готовности помещения к ПНР |  |
| 2 | Проверка комплектности и целостности оборудования |  |
| 3 | Сборка аккумуляторных стеллажей (при наличии) |  |
| 4 | Монтаж аккумуляторных групп/батарейных модулей |  |
| 5 | Монтаж защитных устройств цепи постоянного тока (при наличии) |  |
| 6 | Проверка напряжения АКБ |  |
| 7 | Проверка щита батарейного объединительного (при наличии) |  |
| 8 | Подключение стеллажа с АКБ к ИБП (при наличии) |  |
| 9 | Проверка и подключение щита сервисного байпаса (при наличии) |  |
| 10 | Подключение кабельных линий к ИБП |  |
| 11 | Подключение внешней кнопки EPO (при наличии) |  |
| 12 | Запуск ИБП на холостом ходу |  |
| 13 | Установка и проверка SNMP карты (при наличии) |  |
| 14 | Установка и регулировка/калибровка параметров ИБП |  |
| 15 | Проверка работы ИБП во всех режимах |  |
| 16 | Включение нагрузки ИБП |  |
| 17 | Проверка работы ИБП под нагрузкой во всех режимах |  |
| 18 | Инструктаж обслуживающего персонала |  |

- Проверка работы ИБП. Замеры показаний.

Таблица 4. Характеристики АКБ.

| № п/п | Наименование проверок и показаний | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество АКБ в группе |  |
| 2 | Количество групп АКБ |  |
| 3 | Напряжение полностью заряженных АКБ в режиме онлайн |  |
| 4 | Напряжение полностью разряженных АКБ |  |

Примечание: замеры напряжения аккумуляторных батарей производятся в «Журнал аккумуляторных батарей».

Таблица 5. Замеры напряжения в разных режимах работы ИБП.

| № п/п | Наименование проверок и испытаний | Измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фазное напряжение входной сети | Фаза А= Фаза B = Фаза С= |
| 2 | Фазное напряжение на выходе ИБП в режиме «Онлайн» | Фаза А= Фаза B = Фаза С= |
| 3 | Фазное напряжение на выходе ИБП в режиме «Байпас» | Фаза А= Фаза B = Фаза С= |
| 4 | Фазное напряжение на выходе ИБП в режиме «Ручной байпас» | Фаза А= Фаза B = Фаза С= |
| 5 | Фазное напряжение на выходе ИБП в режиме «Тест АКБ». | Фаза А= Фаза B = Фаза С= |
| 6 | Прохождение внутреннего теста АКБ |  |
| 7 | Имитация пропадания электропитания отключением вводного выключателя. Проверка перехода ИБП на режим работы от аккумуляторных батарей. |  |
| 8 | Имитация восстановления электропитания включением вводного выключателя. Проверка перехода ИБП в режим «Онлайн». |  |
| 9 | Проверка функционирования кнопки «EPO» (аварийного отключения) |  |

- Установленные параметры
Таблица 6. Список установленных параметров.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Настройки ИБП |
| 1 | Режим работы (Нормальный/Параллельный/ЭКО) |  |
| 2 | Напряжение на выходе инвертора (В) |  |
| 3 | Частота на выходе инвертора (50Гц/60Гц) |  |
| 4 | Корректировка выходного напряжения инвертора (± %) | 0% |
| 5 | Эксплуатационный режим (Нормальный, частотный преобразователь) |  |
| Настройки параллельной системы |
| 6 | Количество ИБП в параллельной системе |  |
| 7 | Номера ИБП в параллельной системе |  |
| 8 | Резервных ИБП в параллельной системе |  |
| Настройки обходного режима байпас |
| 9 | Диапазон синхронизации частоты линии байпас (%) |  |
| 10 | Верхний предел напряжения для синхронизации с байпасом (%) |  |
| 11 | Нижний предел напряжения для синхронизации с байпасом (%) |  |
| 12 | Запрет перехода на байпас (Вкл./Выкл.) |  |
| Настройки аккумуляторных батарей |
| 14 | Количество аккумуляторов в одной группе (штук) |  |
| 15 | Емкость одного аккумулятора (Ач.) |  |
| 16 | Количество аккумуляторных групп (штук) |  |
| 17 | Напряжение на одну ячейку АКБ при ускоренном заряде (вольт) |  |
| 18 | Напряжение содержания на одну ячейку АКБ (вольт) |  |
| 19 | Нижний предел напряжения на одну ячейку аккумулятора (вольт) |  |
| 20 | Максимальное время ускоренного заряда (минут) |  |
| 21 | Максимальный зарядный ток (ампер) |  |
| 22 | Ускоренный заряд (вкл./выкл.) |  |

- Заключение

Комментарий инженера по ПНР

К работе оборудования замечаний нет. Исполнитель провел инструктаж по правилам безопасной эксплуатации оборудования. Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме. Претензий по качеству и объему выполненных работ у Заказчика нет.

| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Действующий сертификат от ООО «Парус электро» № _____________